## calcolo
Scheda pratica di dimensionamento per il calcolo di potenza frigorifera
necessaria per il condizionamento di un locale
Questo metodo permette di calcolare in modo pratico e veloce le frigorie necessarie per condizionare un locale
e quindi di sceliere i prodotti più adatti
Questo metodo è generico,ha un buon grado di affidabilità, ma i dati risultanti non sono impegnativi per l'azienda.
|  |  | situazione | coeff | necessario
Apparecchiature elettriche presenti
|  | W |  | 3.4 | 0 | BTU/h
|  | W |  | 3.4 | 0 | BTU/h
|  | W |  | 3.4 | 0 | BTU/h
Occupanti |  |  |  |  | 0
| persone con attività fisica normale | n° |  | 200 | 0 | BTU/h
| persone con attività fisica medesta | n° |  | 350 | 0 | BTU/h
| persone con attività fisica pesante | n° |  | 600 | 0 | BTU/h
0
Pavimenti |  | mq |  | 25 | 0 | BTU/h
0
Finestre e vetrine |  |  |  |  | 0
| a nord | mq |  | 150 | 0 | BTU/h
| a sud | mq |  | 400 | 0 | BTU/h
| a est | mq |  | 300 | 0 | BTU/h
| a ovest | mq |  | 500 | 0 | BTU/h
0
Soffitti |  |  |  |  | 0
| con locali sovrastanti | mq |  | 30 | 0 | BTU/h
| con tetto isolato | mq |  | 140 | 0 | BTU/h
| con tetto non isolato | mq |  | 200 | 0 | BTU/h
0
Pareti esterne |  |  |  |  | 0
| a nord | mq |  | 20 | 0 | BTU/h
| a sud | mq |  | 60 | 0 | BTU/h
| a est | mq |  | 55 | 0 | BTU/h
| a ovest | mq |  | 65 | 0 | BTU/h
0
Pareti interne |  | mq |  | 20 | 0 | BTU/h
0
Rientri di aria(locali pubblici) |  | n° pers/h |  | 120 | 0 | BTU/h
0
Ricambi di aria |  | mc/h |  | 8 | 0 | BTU/h
|  |  | BTU/h Necessari |  | 0
|  | BTU/h | 0 | 0.293 | 0 | W
|  | BTU/h | 0 | 0.252 | 0 | Kcal/h
Note importanti
1 | questo calcolo presuppone che non vi siano fonti di calore particolarmente accentuate in locali sovrastanti,
sottostanti o adiacenti all'ambiente da condizionare
2 | i climatizzatori installati all'ombra aumentano il rendimento
3 | il questionario si riferisce ad usi domestici standard con valori di
temperatura esterna massima di 35°C ed una umidità relativa del 50%
4 | il climatrizzatore scelto secondo il calcolo di questa tabella permetterà di abbassare la temperatura interna
di circa 6°C rispetto a quella esterna
www.surianoclima.com